一、气化装置（2组）

空温式汽化器一般是用带翅片的铝管制作的，当"冰冷"的液态气体流入汽化器时，汽化器周围的空气跟翅片铝管内的冰冷液态气体产生热交换，温度降低。从而造成空气的流动，有新的"相对较热"的空气涌到汽化器周围继续发生新的热交换。

空温式气化器是利用空气自然对流加热换热管中的低温液体（LNG、LO2、LN2、LAr、LCO2等），使其完全蒸发成气体的一种高效节能换热设备，

产品特点：

1、无能耗、无污染、绿色环保；

2、安装简便、维护方便；

3、专用铝材换热，高效、轻量化设计、使用寿命长；

4、有效的内翅片结构，大大提高换热管的换热效果；

5、★ 多种规格翅片有效组合，比常规气化器提高10-20%的换热面积；

6、★ “桥”式连接元件美观大方，工作时消除各部位热胀冷缩产生的应力；

7、★ 进行特殊的换热管表面抗氧化处理工艺；

8、优化流程设计，无偏流现象，保证流速控制在安全范围内；

9、★ 所有气化器完全按照氧标准进行清洗和制造，使用安全；

适用介质：LNG、LO2、LN2、LAr、LCO2 等

工作压力：1.6-40Mpa

技术参数：

产品名称：空温式汽化器

汽化量：★50Nm3/h

进口介质：★ LOX、LIN、LAR

出口介质：★ GOX、GIN、GAR

设计压力：3.5Mpa

工作压力：3.5Mpa

压力试验：★ 4.38Mpa,干燥无油氮气,保压30min

设计温度：★ -196℃-+65℃

进口温度：-196℃

出口温度：★低于环境温度-10℃内

压降：＜0.05Mpa

换热面积：m2

进液口：螺纹连接

出气口：螺纹连接

适用介质：★ LNG、LO2、LN2、LAr、LCO2 等

工作压力：1.6-40Mpa

- 二级减压箱（1个）

- 主要技术参数

产品名称：医用二级减压箱

结构形式：双回路

使用介质：★ 医用氧\氮\笑气

入口压力：★ 0.8~1.2Mpa

出口压力：★ 0.3~0.5Mpa

连接螺纹：M22*1.5